## Расчет МПП по СП 5.13130.2009
И.3 Методика расчета количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения И.3.1 Тушение защищаемого объема И.3.1.1 Тушение всего защищаемого объема Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле: N=(Vп/Vн)*k1*k2*k3*k4 (И.1) где N — количество модулей, необходимое для защиты помещения, шт.; Vп — объем защищаемого помещения, м3; Vн — объем, защищаемый одним модулем выбранного типа, определяется по технической документации (далее по тексту приложения — документация) на модуль, м3 (с учетом геометрии распыла — формы и размеров защищаемого объема, заявленного производителем); k1 = 1...1,2 — коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении насадков на границе максимально допустимой (по документации на модуль) высоты k1 = 1,2 или определяется по документации на модуль; k2 — коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения площади, затененной оборудованием S3, к защищаемой площади Sу, и определяется как: k2=1+1,33*(Sз/Sy) (И.2) при Sз/Sy<=0,15 (И.3) здесь S3 — площадь затенения — определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции. При Sз/Sy>0,15 (И.4) рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2 принимается равным 1; k3 — коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнении с бензином АИ-92 (второго класса). Определяется по таблице И.1. При отсутствии данных определяется экспериментально по методикам, утвержденным в установленном порядке; k4 — коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. k4 = 1 + 10f, где f = Fнег /Fпом — отношение суммарной площади постоянно открытых проемов (проемов, щелей) Fнег к общей поверхности помещения Fпом. Для установок импульсного пожаротушения коэффициент k4 может приниматься в соответствии с документацией на модули. И.3.1.2 Локальное пожаротушение по объему Расчет ведется аналогично, как и при тушении по всему объему с учетом 9.2.5 — 9.2.7 СП. Локальный объем Vн, защищаемый одним модулем, определяется по документации на модули (с учетом геометрии распыла — формы и размеров локального защищаемого объема, заявленного производителем), а защищаемый объем Vз определяется как объем объекта, увеличенный на 15 %. При локальном тушении по объему принимается k4 = 1,3, допускается принимать другие значения k4, полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и приведенные в документации на модуль. И.3.2 Пожаротушение по площади И.3.2.1 Тушение по всей площади Количество модулей, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения, определяется по формуле: N=(Sy/Sн)*k1*k2/*k3*k4 (И.5) где N — количество модулей, шт.; S у — площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2; S н — площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль, м2 (с учетом геометрии распыла — размеров защищаемой площади, заявленной производителем). Значения коэффициентов определяются в соответствии с И.3.1 настоящего приложения, значение коэффициента k4 принимается равным 1,2; допускается принимать другие значения k4, полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и приведенные в документации на модуль. И.3.2.2 Локальное пожаротушение по площади Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади с учетом требований 9.2.6, 9.2.7. При этом принимается: Sн — локальная площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль (с учетом геометрии распыла — формы и размеров локальной защищаемой площади, заявленной производителем), а защищаемая площадь S у определяется как площадь объекта, увеличенная на 10 %. При локальном тушении по площади принимается k4 = 1,3; допускается принимать другие значения k 4, полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и приведенные в документации на модуль. В качестве S н может приниматься площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данным модулем (определяется по документации на модуль, м2).
Согласно СП5.13130-2009, исходными данными для расчета и проектирования установок являются: - геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота); - площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях; - рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; - перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; - тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; - наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления; - характеристика и расстановка технологического оборудования; - категория помещений по [10] и классы зон по [7]; - наличие людей и пути их эвакуации. - техническая документация на модули. | Тушение по всему объему | Обозначение | Значение | Расчет | Расчет коэффициента k2 | Обозначение | Значение | Расчет | Огнетушащая способность МПП ПО ПЛОЩАДИ при тушении пожаров класса А (твердые горючие вещества)
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Площадь затенения, м2 | Sз |  | #DIV/0! | Модули | Высота установки, м | [15 empty] | Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
| Объем помещения, м3 | Vп |  |  | Защищаемая площадь, м2 | Sу |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Примечание: Знаком Плюс + отмечены позиции, для которых имеется расчетное значение. Для получения расчетного значения огнетушащей способности впишите значение высоты установки в соответствующее поле, отмеченное цветом.
| Объем, защ. модулем по паспорту, м3 | Vм |  |  | Отношение Sз/Sу | Sз/Sу | #DIV/0! |  | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2; Высота установки, м 3: 0.25
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Расчет величины зоны затенения | > или < 0,15 | #DIV/0! |  | МПП-2 | Высота установки, м 1: 25; Высота установки, м 2: 25; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! |  | Если отношение Sз/Sу>0,15, то рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2 принимается равным 1 |  |  |  | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 32.5; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25 | При высоте от 2 до 2,6 м (введите высоту справа): | 57.5
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 0 | [5 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 40; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40; Высота установки, м 5: +; Высота установки, м 6: +; Высота установки, м 7: +; Высота установки, м 8: +; Высота установки, м 9: 35 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 44
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 78; Высота установки, м 2: 50; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): | 106 | При высоте от 2 до 2,5 м (введите высоту справа): | 90
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 50; Высота установки, м 3: 50; Высота установки, м 4: 50; Высота установки, м 5: +; Высота установки, м 6: +; Высота установки, м 7: +; Высота установки, м 8: +; Высота установки, м 9: 35 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 62
| Тушение локально по объему | Обозначение | Значение | Расчет | Расчет коэффициента k3 | Выбор значения |  |  | МПП-9 |  | 72 | 72 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 62 |  |  |  | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 75
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Горючее вещество | Коэф. k3 |  |  | МПП-10 | Высота установки, м 1: 36; Высота установки, м 2: 36; Высота установки, м 3: 36; Высота установки, м 4: 36; Высота установки, м 5: 36; Высота установки, м 6: 36 | Напольная установка модуля
| Объем помещения, м3 | Vп |  |  | Бензин АИ-92 (2 кл.) | 1 |  |  | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 80 | 80 | 80 | 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 65 | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 89
| Объем, защ. модулем по паспорту, м3 | Vм |  |  | Дизельное топливо | 0.9 |  |  | МПП-24 | Высота установки, м 1: 75; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: 70; Высота установки, м 9: Если угол сопла отн. горизонтали 5 град.; Высота установки, м 15: С высоты 1 м! | Длина струи 23,5 м / 32м соответственно
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Трансформаторное масло | 0.8 | bar: Высота установки, м 1 to Высота установки, м 12
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! |  | Бензол | 1.1 |  |  | Огнетушащая способность МПП ПО ПЛОЩАДИ при тушении пожаров класса В (жидкие горючие вещества)
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 0 |  | Изопропанол | 1.2 |  |  | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м | Примечание: Огнетушащая способность МПП, приведенная в таблицах, действительна в случае защиты помещений. В случае огнетушащей защиты на открытой площадке (под навесом), а также в специфических случаях, связаных с конфигурацией помещения (например, межэтажные пролеты) или большой зоной затенения (склады стеллажного хранения) следует обратиться к руководству по эсплуатации конкретных модификаций МПП.
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.3 |  | Древесина | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | Резина | 1.5 |  |  | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2; Высота установки, м 3: 0.25
| Тушение по всей площади | Обозначение | Значение | Расчет |  |  |  |  | МПП-2 | Высота установки, м 1: 10; Высота установки, м 2: 10; Высота установки, м 3: 10; Высота установки, м 4: 10
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Расчет коэффициента k4 | Обозначение | Значение | Расчет | МПП-2,7 | Высота установки, м 1: 0; Высота установки, м 2: 14; Высота установки, м 3: 14; Высота установки, м 4: 14
| Площадь помещения, м2 | Sу |  |  | Суммар. S постоянно открыт. проемов | Fнег |  | #DIV/0! | МПП-4 | Высота установки, м 2: 18; Высота установки, м 3: 18; Высота установки, м 4: 18; Высота установки, м 5: +; Высота установки, м 6: 12 | При высоте от 4 до 6 м (введите высоту справа): | 30
Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 %. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. | Площадь, защ. модулем по паспорту, м2 | Sн |  |  | Общая поверхность помещения, м2 | Fпом |  |  | МПП-5 | Высота установки, м 1: 31; Высота установки, м 2: 20*; Высота установки, м 3: 20; Высота установки, м 4: 20 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): | 42
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Значение f | f | #DIV/0! |  | МПП-6 | Высота установки, м 2: 27; Высота установки, м 3: 27; Высота установки, м 4: 27; Высота установки, м 5: +; Высота установки, м 6: 18; Высота установки, м 7: +; Высота установки, м 8: 14 | При высоте от 4 до 6 м (введите высоту справа): | 45 | При высоте от 6 до 8 м (введите высоту справа): | 30
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-9 |  | 33 | 33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9.3 |  |  |  | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 40.11
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 0 |  | Общая поверхность помещения, м2 | 298 |  |  | МПП-10 | Высота установки, м 1: 18.3; Высота установки, м 2: 18.3; Высота установки, м 3: 18.3; Высота установки, м 4: 18.3; Высота установки, м 5: 18.3; Высота установки, м 6: 18.3 | Напольная установка модуля
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.2 |  | Длина помещения, м | 15 |  |  | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 36 | 36 | 36 | 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 50.4 |  |  | И.3.2 Пожаротушение по площади И.3.2.1 Тушение по всей площади Количество модулей, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения, определяется по формуле N=(Sy/Sн)*k1*k2*k3*k4 (И.5) где N — количество модулей, шт.; Sу — площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2; Sн — площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль, м2 (с учетом геометрии распыла — размеров защищаемой площади, заявленной производителем). Значения коэффициентов определяются в соответствии с И.3.1 настоящего приложения, значение коэффициента k4 принимается равным 1,2; допускается принимать другие значения k4, полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и приведенные в документации на модуль. И.3.2.2 Локальное пожаротушение по площади Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади с учетом требований 9.2.6, 9.2.7. При этом принимается: Sн — локальная площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль (с учетом геометрии распыла — формы и размеров локальной защищаемой площади, заявленной производителем), а защищаемая площадь Sу определяется как площадь объекта, увеличенная на 10 %. При локальном тушении по площади принимается k4 = 1,3; допускается принимать другие значения k4, полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и приведенные в документации на модуль. В качестве Sн может приниматься площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данным модулем (определяется по документации на модуль, м2). И.3.2.3 Тушение защищаемой площади при проливе горючих жидкостей. Расчет количества модулей ведется по пункту И.3.2.1, при этом в качестве Sн должна приниматься площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данным модулем (определяется по документации на модуль), а Sу — площадь возможного пролива. П р и м е ч а н и е — В случае получения при расчете количества модулей дробных чисел за окончательное число принимается следующее по порядку большее целое число. При защите по площади с учетом конструктивных и технологических особенностей защищаемого объекта (с обоснованием в проекте) допускается запуск модулей по алгоритмам, обеспечивающим позонную защиту. В этом случае за защищаемую зону принимается часть площади, выделенной проектными (проезды и т. п.) или конструктивными (негорючие стены, перегородки и т. п.) решениями. Работа установки при этом должна обеспечивать нераспространение пожара за пределы защищаемой зоны, рассчитываемой с учетом инерционности установки и скоростей распространения пожара (для конкретного вида горючих материалов). В таблице И.1 указаны коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3 при тушении различных веществ. В скобках указаны значения коэффициента k3 для установок только с ручным пуском и установок с импульсными модулями. Т а б л и ц а И.1
[5 empty] | Ширина помещения, м | 5 |  |  | МПП-24 | Высота установки, м 1: 58; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: С высоты 1 м! | Мин. расстояние от сопла до очага пожара 4,5 м
| Тушение локально по площади | Обозначение | Значение | Расчет | Высота помещения, м | 3.7 | bar: Высота установки, м 1 to Высота установки, м 12
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Объем помещения, м3 | 277.5 |  |  | Огнетушащая способность МПП ПО ОБЪЕМУ при тушении пожаров класса А (твердые горючие вещества)
Площадь затенения - определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции. Например, это площадь под оборудованием, техникой, мебелью, за стеллажом. | Площадь помещения, м2 | Sу | [6 empty] | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
| Площадь, защ. модулем по паспорту, м2 | Sн | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 | [5 empty] | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 2.4; Высота установки, м 2: 2.4
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-2 | Высота установки, м 1: 38; Высота установки, м 2: 38; Высота установки, м 3: 38; Высота установки, м 4: 38
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 0 | [5 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 65; Высота установки, м 3: 65; Высота установки, м 4: 65
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.3 | [5 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 100; Высота установки, м 3: 100; Высота установки, м 4: 100; Высота установки, м 5: +; Высота установки, м 6: +; Высота установки, м 7: +; Высота установки, м 8: +; Высота установки, м 9: 70 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 124
[9 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 78; Высота установки, м 2: 100; Высота установки, м 3: 100; Высота установки, м 4: 100; Высота установки, м 5: 100; Высота установки, м 6: 100 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): | 66
| Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [7 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 150; Высота установки, м 3: 150; Высота установки, м 4: 150; Высота установки, м 5: +; Высота установки, м 6: +; Высота установки, м 7: +; Высота установки, м 8: +; Высота установки, м 9: 88 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 199.6
| Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне | [7 empty] | МПП-9 |  | 144 | 216 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 171 |  |  |  | При высоте от 2 до 3 м (введите высоту справа): | 0 | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 229.5
[9 empty] | МПП-10 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | Напольная установка модуля
[9 empty] | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 240 | 240 | 240 | 240 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 169 | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 282.6
[9 empty] | МПП-24 | Высота установки, м 1: 250; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: 155; Высота установки, м 9: Если угол сопла отн. горизонтали 5 град.; Высота установки, м 15: С высоты 1 м! | Длина струи 23,5 м / 32м соответственно
Огнетушащая способность МПП ПО ОБЪЕМУ при тушении пожаров класса B (твердые горючие вещества)
[9 empty] | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[9 empty] | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2
[9 empty] | МПП-2 | Высота установки, м 1: 13; Высота установки, м 2: 13; Высота установки, м 3: 13; Высота установки, м 4: 13
[9 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 18; Высота установки, м 3: 18; Высота установки, м 4: 18
[9 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 27; Высота установки, м 3: 27; Высота установки, м 4: 27
[9 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 31; Высота установки, м 2: 40/27; Высота установки, м 3: 40/27; Высота установки, м 4: 40/27 | При высоте от 1 до 2 м (МПП ЗАКРЕПЛ. НА ПОЛУ): | 35 | При высоте от 1 до 2 м (МПП НА ПОТОЛКЕ): | 22
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 40; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40
[9 empty] | МПП-9 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
[9 empty] | МПП-10 | Высота установки, м 1: 75; Высота установки, м 2: 75; Высота установки, м 3: 75; Высота установки, м 4: 75 | Напольная установка, тушение на высоту до 4,1 м
[9 empty] | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
МПП-24
Note on I3: См. определение слева внизу
Note on M12: Впишите значение вручную, в зависимости от материалов, хранящихся на защищаемом объекте
Note on M3: Если отношение Sз/Sу>0,15, то рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2 принимается равным 1
Note on I22: Проемы, проходы, щели, вентиляционные отверстия, отверстия в шкафах. Величина в м2
Note on K12: Коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3 при тушении различных веществ
Note on I23: Для удобства расчета воспользуйтесь формой ниже

## Расчет ГОА по СП 5.13130.2009
Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения К.1 Расчет массы заряда К.1.1 Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава МАОС, кг, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле МАОС = K1*K2*K3*K4*qн*V (К.1) где V — объем защищаемого помещения, м3; qн — нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qн должна быть указана в технической документации на генератор), кг/м3; K1 — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения; K2— коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения; K3— коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации; K4— коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве. К.1.2 Коэффициенты уравнения (К.1) определяются следующим образом. К.1.2.1 Коэффициент K1 принимается равным: K1= 1,0 при высоте помещения не более 3,0 м; K1= 1,15 при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м; K1= 1,25 при высоте помещения от 5,0 до 8,0 м; K1= 1,4 при высоте помещения от 8,0 до 10 м. К.1.2.2 Коэффициент K2 определяется по формуле K2 = 1 + U*τл (К.2) где U* — определенное по таблице К.1 значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности δ и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ψ, с–1; τл — размерный коэффициент, с. Значение τл принимается равным 6 с; δ, м–1, — параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ΣF к объему защищаемого помещения V:
Наименование параметра | Обозначение | Значение | Расчет | Кол-во ГОА-0,35 | Кол-во ГОА-1,10
Масса аэрозолеобразующего состава, кг | MАОС |  | 0 | 0 | 0
Объем защищаемого помещения, м3 | V
Нормативная огнетуш. способоность, кг/м3 | qn | 0.02
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения | К1 | 0
Коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения | К2 | 0
Коэффициент, учит. особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации | K3 | 0
Коэффициент, учит. особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве | K4 | 0
Расчет коэффициента K1 |  | Значение | Расчет
Высота помещения, м | не более 3 | 1
| от 3 до 5 | 1.15
| от 5 до 8 | 1.25
| от 8 до 10 | 1.4
Расчет коэффициента K2 | Обозначение | Значение | Расчет
Значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности δ и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ψ, с–1 - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ | U*
δ=ΣF/V (К.3) ψ, %, — параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения: ψ=Fр/ΣF (К.4) К.1.2.3 Коэффициент K3 принимается равным: K3= 1,5 — для кабельных сооружений; K3= 1,0 — для других сооружений. Т а б л и ц а К.1 (см. слева) К.1.2.4 Коэффициент K4 принимается равным: K4= 1,15 — при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты); K4= 1,0 — в остальных случаях. К.1.3 При определении расчетного объема защищаемого помещения V объем оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитается. К.1.4 При наличии данных натурных испытаний в защищаемом помещении по тушению горючих материалов конкретными типами генераторов, проведенных по методике, согласованной в установленном порядке, суммарная масса зарядов аэрозолеобразующего состава (АОС) для защиты заданного объема помещения может определяться с учетом результатов указанных испытаний. К.2 Определение необходимого общего количества генераторов в установке К.2.1 Общее количество генераторов N должно определяться следующим условием: сумма масс зарядов АОС всех генераторов, входящих в установку, должна быть не меньше суммарной массы зарядов АОС, вычисленной по формуле (1): ΣmГОАi>=MАОС (K.5) где mГОАi — масса заряда АОС в одном генераторе, кг. К.2.2 При наличии в АУАП однотипных генераторов общее количество ГОА N, шт., должно определяться по формуле N>=MАОС/mГОА (К.6) Полученное дробное значение N округляется в большую сторону до целого числа. К.2.3 Рекомендуется общее количество генераторов N откорректировать в сторону увеличения с учетом вероятности срабатывания применяемых генераторов для обеспечения заданной заказчиком надежности установки.
Cуммарная площадь постоянно открытых проемов, м2 | ΣF
Площадь постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения, м2 | Fв
Параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, % | ψ | #DIV/0!
Параметр негерметичности, м-1 | δ | #DIV/0!
Размерный коэффициент, с | τл | 6
Расчет коэффициента K3 |  | Значение | Расчет
Для кабельных сооружений |  | 1.5
Для других сооружений |  | 1
Расчет коэффициента K4 |  | Значение | Расчет
При расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты) |  | 1.15
В остальных случаях |  | 1
Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
Note on F17: Впишите значение вручную, в зависимости от высоты помещения
Note on E23: Впишите значение вручную, выбрав значение из таблицы в зависимости от δ и Ψ
Note on F37: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on F41: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов

## МУПТВ по СТО 54572789.002-2016
| Обозначение МУПТВ | Температура эксплуатации, град. С | Тушение пожаров класса | Огнетушащая способность с высоты, м2 | [17 empty] | Размер стороны квадрата защищаемой зоны, м |  | Диаметр круга защищаемой зоны, м |  | Угол распыла, ɑ, град | Высота расрытия струи hп, м
|  |  |  | 2 м |  | 2,5 м |  | 3 м |  | 4 м |  | 5 м |  | 6 м |  | 7 м |  | 8 м |  | 9 м
|  |  |  | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-02 (tºC = +5) | от +5 до +50 | B |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | 0
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-01 (tºC = -10) | от -10 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | [10 empty] | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 118 | 2.13
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-01 (tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | [10 empty] | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 118 | 2.13
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-01 (tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | [10 empty] | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 118 | 2.13
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-02 (tºC = -10) | от -10 до +50 | A, B | [8 empty] | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.38 | 4.38 | 6.2 | 6.2 | 95 | 3.23
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-02 (tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B | [8 empty] | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.38 | 4.38 | 6.2 | 6.2 | 95 | 3.23
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД-01-02 (tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B | [8 empty] | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.38 | 4.38 | 6.2 | 6.2 | 95 | 3.23
| МУПТВ-13,5-ГЗ-В-01-01 | от +5 до +50 | А |  |  | 14.6 |  | 14.6 |  | 14.6 | [11 empty] | 3.82 |  | 5.4 |  | 116 | 2.07
| МУПТВ-13,5-ГЗ-В-01-02 | от +5 до +50 | А | [8 empty] | 15.7 |  | 15.7 | [7 empty] | 3.96 |  | 5.6 |  | 105 | 2.53
| МУПТВ-13,5-ГЗ-Ж-01-01 | от -10 до +50 | А |  |  | 16.8 |  | 16.8 |  | 16.8 | [11 empty] | 4.1 |  | 5.8 |  | 116 | 2.2
| МУПТВ-13,5-ГЗ-Ж-01-02 | от -10 до +50 | А | [8 empty] | 19.2 |  | 19.2 | [7 empty] | 4.38 |  | 6.2 |  | 105 | 2.76
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = +5) | от +5 до +50 | A/B | [8 empty] | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 3.96 | 3.53 | 5.6 | 4.99 | 60
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -10) | от -10 до +50 | A/B | [8 empty] | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 3.96 | 3.53 | 5.6 | 4.99 | 60
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -30) | от -30 до +50 | A/B | [8 empty] | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 3.96 | 3.53 | 5.6 | 4.99 | 60
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -50) | от -50 до +50 | A/B | [8 empty] | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 3.96 | 3.53 | 5.6 | 4.99 | 60
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = +5_п) | от +5 до +50 | B |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -10_п) | от -10 до +50 | B |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -30_п) | от -30 до +50 | B |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -50_п) | от -50 до +50 | B |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18
Примечание 1: Расчет количества МУПТВ проводится по квадрату или прямоугольнику, вписанному в окружность защищаемой зоны конфигурации распыла. В таблице выше приведены значения огнетушащей способности МУПТВ в виде площади вписанных квадратов, то есть данное требование выполняется.
Примечание 2: В зависимости от геометрических размеров основания помещения установку МУПТВ рекомендуется выполнять в квадратном или прямоугольном порядке. Следует отметить, что при квадратном расположении модулей достигается максимальная зона взаимного орошения.
| Параметры помещения |  |  |  | Расчет количества МУПТВ по квадрату | [6 empty] | Расчет количества МУПТВ по прямоугольнику | [6 empty] | Расчет расстояний между МУПТВ в рядах :
| Длина, м |  | 20 |  | Выбранный размер стороны квадрата защищаемой зоны (вставьте значение из таблицы), м |  |  |  |  | 3.82 |  | Диаметр круга защищаемой зоны(вставьте значение из таблицы), м |  |  |  |  | 5.4 |  | Уточненное количество МУПТВ по длине NАут, шт |  |  |  |  | 6
| Ширина, м |  | 15 | [15 empty] | Уточненное количество МУПТВ по ширине NВут, шт |  |  |  |  | 4
| Высота, м |  | 3.5 | [8 empty] | Выбор соотношения сторон прямоугольника: | [6 empty] | Расстояние между МУПТВ по длине помещения, м |  |  |  |  | 3.3333
| Площадь помещения, м2 |  | 300 |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт |  |  |  |  | 6 |  | Длина (длинная сторона), L1, м (не больше диаметра круга, см. значение выше) |  |  |  |  | 5 |  | Расстояние между МУПТВ по ширине помещения, м |  |  |  |  | 3.75
| Огнетушащая способность выбранного модуля (вставьте значение из таблицы), м2 |  | 14.6 | [15 empty] | Проверка: общее количество МУПТВ утвержденное |  |  |  |  | 24
[5 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт |  |  |  |  | 4 |  | Ширина (расчет по заданной длине), L2, м |  |  |  |  | 2.0396
| Минимальное количество МУПТВ, необходимых для поверхностного пожаротушения |  | 21 | [8 empty] | Соотношение выбранных сторон, L1/L2≥0,6 |  |  |  |  | Изменить |  | Примечание 3: Необходимо учесть, что общее количество МУПТВ, равное произведению (NАут х NВут) должно быть больше их минимального количества.
[5 empty] | Общее количество МУПТВ |  |  |  |  | 24 |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт |  |  |  |  | 4
| Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [10 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт |  |  |  |  | 8 |  | Примечание 4: Уточненные количества МУПТВ по длине Nаут и ширине Nвут принимаются из расчетов количества МУПТВ по квадрату или по прямоугольнику (минимальное количество МУПТВ в рядах). Как правило, выбирается вариант с наименьшим количеством МУПТВ, которое, однако, должно быть не меньше минимального количества.
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
[12 empty] | Общее количество МУПТВ |  |  |  |  | 32
Примечание 5: Расстояния между МУПТВ, расположенными у стен, и непосредственно стеной должно быть равно половине расстояния между модулями, установленными в ряду.
Если в помещении установлено оборудование, высота которого превышает высоту, при которой происходит раскрытие струи МУПТВ (см колонку "Высота расрытия струи hп, м", при которой возможно поверхностное пожаротушение всего помещения или требуемой защищаемой зоны по показателям огнетушащей способности), необходимо уменьшение величины защищаемого квадрата до размера, обеспечивающего эффективное поверхностное орошение защищаемой зоны с учетом перекрытия участков орошения соседними модулями по всей высоте размещенного оборудования. Для этого проводятся расчеты ниже:
Примечание 6: После разработки схемы размещения МУПТВ необходимо определить затененные от прямого попадания тонкораспыленного потока ОТВ зоны и для их исключения установить дополнительные МУПТВ.
Расчет количества МУПТВ-13,5 в случае наличия оборудования, превышающего по высоте границу, до которой возможно поверхностное пожаротушение по показателям огнетушащей способности
| Наименование параметра |  |  | Усл. обозн. |  | Значение |  |  | Расчет количества МУПТВ по квадрату | [9 empty] | Расчет количества МУПТВ по прямоугольнику
| Высота оборудования |  |  | hоб |  |  |  |  | Наименование параметра | [5 empty] | Усл. обозн. |  | Знач. |  | Наименование параметра | [5 empty] | Усл. обозн. |  | Знач.
| Угол распыла, ɑ, град (выберите значение из таблицы) |  |  | ɑ |  |  |  |  | Радиус поверхностного орошения на высоте (+∆h), м | [5 empty] | Rh |  | 0 |  | Размер длинной стороны прямоугольника, м | [5 empty] | Lh1
| Высота расрытия струи, м (выберите значение из таблицы) |  |  | hп |  |  |  |  | Размер стороны защищ. квадрата на высоте (+∆h), м | [5 empty] | Lh |  | 0 |  | Размер короткой стороны прямоугольника, м | [5 empty] | Lh2 |  | 0
| Высота корпуса МУПТВ (с форсункой), м |  |  | hМУПТВ |  | 0.385 |  |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт | [5 empty] | NА |  | #DIV/0! |  | Подтверждение неравенства | [5 empty] | (Lh2/Lh1) ≥ 0,6 |  | #DIV/0!
| Размер превышения высоты оборудования, м |  |  | ∆h |  | -3.5 | [12 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт | [5 empty] | NА |  | #DIV/0!
[9 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт | [5 empty] | NВ |  | #DIV/0!
[19 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт | [5 empty] | NВ |  | #DIV/0!
Расчет расстояний между МУПТВ в рядах : | [8 empty] | Общее количество МУПТВ | [5 empty] | N |  | #DIV/0!
Уточненное количество МУПТВ по длине NАут, шт | [18 empty] | Общее количество МУПТВ | [5 empty] | N |  | #DIV/0!
Уточненное количество МУПТВ по ширине NВут, шт
Расстояние между МУПТВ по длине помещения, м |  |  |  |  | #DIV/0!
Расстояние между МУПТВ по ширине помещения, м |  |  |  |  | #DIV/0! | Проверка: общее количество МУПТВ утвержденное |  |  |  |  | 0

## ГГПТ по Рекомендациям ВНИИПО
Параметр |  |  | Обозначение | Значение |  | Параметр негерметичности помещения |  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ ГГПТ 1 При проектировании и расчете автоматической или автономной установки пожаротушения на базе ГГПТ необходимо учесть следующие исходные данные: - количество помещений, подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения; - геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций, объем помещения); - площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение; - перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; - тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; - наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - характеристика технологического оборудования; - наличие людей и пути их эвакуации. 2 Крепление ГГПТ может производиться на любой несущей поверхности: потолок, стена, пол или иной несущей поверхности, расположенной под любым углом относительно поверхности пола. При монтаже не рекомендуется направлять сопловой насадок ГГПТ в сторону мест разгерметизации ограждения защищаемого объема (фрамуги, жалюзи, щели и т.п.). 3 При защите помещения, превышающего по объему показатели огнетушащей способности ГГПТ, общее количество генераторов должно определяться по формуле: N = Vп/VГГПТ, где Vп – объем защищаемого помещения, м3; VГГПТ – защищаемый объем одним генератором. Допускается для защиты помещения применять ГГПТ нескольких обозначений с разной огнетушащей способностью. В данном случае расчет необходимого количества ГГПТ следует определять по формуле: Vп = ∑(VГГПТi·Ni), где VГГПТi – защищаемый объем одним ГГПТ установленной огнетушащей способности, м3; Ni - количество ГГПТ заданного защищаемого объема, шт. В случае получения при расчете количества ГГПТ дробных чисел за окончательное число принимается следующее по порядку большее целое число. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить быстрое и равномерное заполнение помещения ГОТВ.
Объем помещения, м3 |  |  | Vп |  |  | Параметр негерметичности, м-1, не более | Объем защищаемого помещения, м3
Огнетушащая способность ГГГПТ-1,0, м3 |  |  | Vггпт1 | 1 |  | 0.044 | до 10
Огнетушащая способность ГГГПТ-3,0, м3 |  |  | Vггпт3 | 3 |  | 0.033 | св. 10 до 20
Огнетушащая способность ГГГПТ-7,0, м3 |  |  | Vггпт7 | 7 |  | 0.028 | св. 20 до 30
Огнетушащая способность ГГГПТ-0,25 м3 |  |  | Vггпт0,25 | 0.25 |  | 0.022 | св. 30 до 50
Огнетушащая способность ГГГПТ-0,5 м3 |  |  | Vггпт0,5 | 0.5 |  | 0.018 | св. 50 до 75
Суммарная площадь постоянно открытых проемов в помещении (вентиляционные отверстия, щели и т.п.), м2 |  |  | Sпр |  |  | 0.016 | св. 75 до 100
[6 empty] | 0.014 | св. 100 до 150
[6 empty] | 0.012 | св. 150 до 200
Параметр негерметичности для данного помещения с учетом открытых проемов, м-1 |  |  | Kнег | #DIV/0! |  | 0.011 | св. 200 до 250
[6 empty] | 0.01 | св. 250 до 300
[6 empty] | 0.009 | св. 300 до 400
Расчет количества ГГПТ
Модель ГГПТ | Расчет | Целое число? | Округление до меньшего |  | Незащищенный объем |  | Итоговый вывод по количеству ГГПТ
ГГПТ-1,0, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-3,0, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-7,0, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-0, 25 шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-0,5, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [5 empty] | Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
В помещениях стеллажного хранения или с большой плотностью оборудова-ния рекомендуется размещать ГГПТ таким образом, чтобы максимально облегчить доступ ГОТВ в зоны возможных очагов загорания, экранируемых размещенным оборудованием. 4 Должен быть предусмотрен одновременный запуск всех ГГПТ. В случае невозможности одновременного запуска из-за превышения суммарного тока запуска выходных параметров пускового тока приборов управления пожарной автоматики рекомендуется использовать расширители направлений для последовательного запуска групп ГГПТ. 5 При проектировании установки пожаротушения для защиты помещения объемом до 400 м3 включительно необходимо учесть параметр негерметичности помещения, который должен соответствовать требованиям таблицы (см. Таблицу "Параметр негерметичности помещения"). 6 ГГПТ в защищаемом помещении объединяются в автоматическую или автономную установку газового пожаротушения, обеспечивающую одновременный или последовательный согласно требованиям п. 5 автоматический или дистанционный пуск всех генераторов при превышении контролируемых параметров пожара установленным пороговым значениям в защищаемой зоне. 7 На защищаемом объекте должен быть предусмотрен 100%-й запас картриджей для их замены в ГГПТ установки пожаротушения, защищающей наибольшее помещение. 8 При проектировании автоматической установки газового пожаротушения следует предусмотреть после светового и звукового оповещения о пожаре задержку выпуска ГОТВ при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия дверей, воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., а также отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемом помещении с индификацией отключенного состояния. 9 Автономные установки пожаротушения с функциями только обнаружения и тушения пожара на базе ГГПТ «Тунгус» допускается применять для защиты по-мещений объемом не более 100 м3, посещение которых обслуживающим персоналом производится периодически (по мере производственной необходимости), а также для защиты электрощитов, электрошкафов, серверных и др.
Примечание: Согласно рекомендациям ВНИИПО по применению и проектированию установок газового пожаротушения на базе ГГПТ "ТУНГУС", рекомендуется использовать установки на базе ГГПТ при защите помещений объемом до 400 м3. При проектировании установки пожаротушения для защиты помещения объемом до 400 м3 включительно необходимо учесть параметр негерметичности помещения, который должен соответствовать требованиям таблицы (см. Таблицу "Параметр негерметичности помещения"). В случае превышения расчетного параметра негерметичности для данного помещения над табличным значением для данного объема, следует устранить в защизаемом помещении зоны негерметичности до уровня соответсвия расчетного параметра табличному.
Note on F3: Укажите значение менее 400 м3
Note on F12: Сравнить параметр негерметичтости с табличным значением. Если параметр превышен - следует уменьшить площадь открытых проемов в помещении до требуемого значения
Note on G17: Рассчитывается как разница между объемом помещения и произведением округленного количества ГГПТ на соответствующую огнетушащую способность