## МПП по СП 485.1311500.2020
Согласно СП 485.1311500.2020, исходными данными для расчета и проектирования установок являются: Исходными данными для расчета и проектирования установок являются: - геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота); - площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях; - рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; - перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; - тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; - наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления; - характеристика и расстановка технологического оборудования; - категория помещений по СП 12.13130 и классы зон (по ФЗ № 123-ФЗ); - наличие людей и пути их эвакуации; - техническая документация на модули. | Тушение по всему объему | Обозначение | Значение | Расчет | Расчет коэффициента k2 | Обозначение | Значение | Расчет | Огнетушащая способность МПП ПО ПЛОЩАДИ при тушении пожаров класса А (твердые горючие вещества)
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Площадь затенения, м2 | Sз | 10 | 1.0013 | Модули | Высота установки, м | [19 empty] | Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
| Объем помещения, м3 | Vп | 3893.26 |  | Защищаемая площадь, м2 | Sу | 10000 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Примечание: Знаком Плюс + отмечены позиции, для которых имеется расчетное значение. Для получения расчетного значения огнетушащей способности впишите значение высоты установки в соответствующее поле, отмеченное цветом.
| Объем, защ. модулем по паспорту, м3 | Vм | 23.52 |  | Отношение Sз/Sу | Sз/Sу | 0.001 |  | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2; Высота установки, м 3: 0.25
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | К2 - коэффициент запаса, учитывающий эффективность пожаротушения при наличии затенений возможных очагов загорания, согласно рекомендациям СП 485.1311500.2020 (Приложение И). |  |  |  | МПП-2 | Высота установки, м 1: 25; Высота установки, м 2: 25; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25
| Коэф. затененности | k2 | 1.0013 | [5 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 32.5; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25 | При высоте от 2 до 2,6 м (введите высоту справа): |  | 57.5
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1 | [5 empty] | МПП-3 | Высота установки, м 2: 38; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25 | При высоте от 2 до 3,04 м (введите высоту справа): | 3 | 25.5
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 40; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40; Высота установки, м 5: 39; Высота установки, м 6: 38; Высота установки, м 7: 37; Высота установки, м 8: 36; Высота установки, м 9: 35 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 5 | 39
[9 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 78; Высота установки, м 2: 50; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): |  | 106 | При высоте от 2 до 2,5 м (введите высоту справа): |  | 90
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 50; Высота установки, м 3: 50; Высота установки, м 4: 50; Высота установки, м 5: 47; Высота установки, м 6: 44; Высота установки, м 7: 41; Высота установки, м 8: 38; Высота установки, м 9: 35 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 8 | 38
| Тушение локально по объему | Обозначение | Значение | Расчет | Расчет коэффициента k3 | Выбор значения |  |  | МПП-9 |  | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | [7 empty] | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 9 | 66
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Горючее вещество | Пожар кл. А | Пожар кл. В | 1 | МПП-10 | Высота установки, м 1: 36; Высота установки, м 2: 36; Высота установки, м 3: 36; Высота установки, м 4: 36; Высота установки, м 5: 36; Высота установки, м 6: 36 | Напольная установка модуля
| Объем помещения, м3 | Vп |  |  | Бензин АИ-92 (2 кл.) | 1 | 0.9 |  | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 78.5 | 77 | 75.5 | 74 | 72.5 | 71 | 69.5 | 68 | 66.5 | 65 |  |  |  |  | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 7 | 78.5
| Объем, защ. модулем по паспорту, м3 | Vм |  |  | Дизельное топливо | 0.9 | 0.8 |  | МПП-16 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): | 9 | 92.5
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Трансформаторное масло | 0.8 | 0.8 |  | МПП-24 | Высота установки, м 1: 75; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: 70; Высота установки, м 9: Если угол сопла отн. горизонтали 5 град.; Высота установки, м 15: С высоты 1 м!
| Коэф. затененности | k2 | 1.0013 |  | Бензол | 1.1 | 1.1 | bar: Высота установки, м 1 to Высота установки, м 12
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1 |  | Изопропанол | 1.2 | 1.1 |  | Огнетушащая способность МПП ПО ПЛОЩАДИ при тушении пожаров класса В (жидкие горючие вещества) | [20 empty] | Примечание: Огнетушащая способность МПП, приведенная в таблицах, действительна в случае защиты помещений. В случае огнетушащей защиты на открытой площадке (под навесом), а также в специфических случаях, связаных с конфигурацией помещения (например, межэтажные пролеты) или большой зоной затенения (склады стеллажного хранения) следует обратиться к руководству по эсплуатации конкретных модификаций МПП.
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.3 |  | Древесина | 2 | - |  | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
[5 empty] | Резина | 1.5 | - |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Тушение по всей площади | Обозначение | Значение | Расчет |  |  |  |  | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2; Высота установки, м 3: 0.25
| Количество МПП | N |  | 92 | Расчет коэффициента k4 | Обозначение | Значение | Расчет | МПП-2 | Высота установки, м 1: 10; Высота установки, м 2: 10; Высота установки, м 3: 10; Высота установки, м 4: 10
| Площадь помещения, м2 | Sу | 556.18 |  | Суммар. S постоянно открыт. проемов | Fнег |  | #DIV/0! | МПП-2,7 | Высота установки, м 1: 0; Высота установки, м 2: 14; Высота установки, м 3: 14; Высота установки, м 4: 14
| Площадь, защ. модулем по паспорту, м2 | Sн | 7.32 |  | Общая поверхность помещения, м2 | Fпом |  |  | МПП-3 | Высота установки, м 2: 16; Высота установки, м 3: 16; Высота установки, м 4: 16
Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 %. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. | Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Значение f | f | #DIV/0! |  | МПП-4 | Высота установки, м 2: 18; Высота установки, м 3: 18; Высота установки, м 4: 18; Высота установки, м 5: 15; Высота установки, м 6: 12 | При высоте от 4 до 6 м (введите высоту справа): | 5 | 15
| Коэф. затененности | k2 | 1.0013 | [5 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 31; Высота установки, м 2: 20*; Высота установки, м 3: 20; Высота установки, м 4: 20 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): |  | 42
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1 | [5 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 27; Высота установки, м 3: 27; Высота установки, м 4: 27; Высота установки, м 5: 22.5; Высота установки, м 6: 18; Высота установки, м 7: 16; Высота установки, м 8: 14 | При высоте от 4 до 6 м (введите высоту справа): | 5 | 22.5 | При высоте от 6 до 8 м (введите высоту справа): | 7 | 16
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.2 |  | Общая поверхность помещения, м2 | 298 |  |  | МПП-9 |  | 33 | 33 | 30.6 | 28.3 | 25.9 | 23.5 | 21.2 | 18.8 | 16.4 | 14 | 11.7 | 9.3 | [7 empty] | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 12 | 11.67
[5 empty] | Длина помещения, м | 15 |  |  | МПП-10 | Высота установки, м 1: 18.3; Высота установки, м 2: 18.3; Высота установки, м 3: 18.3; Высота установки, м 4: 18.3; Высота установки, м 5: 18.3; Высота установки, м 6: 18.3 | Напольная установка модуля
[5 empty] | Ширина помещения, м | 5 |  |  | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 33.6 | 31.2 | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.4 | 12 |  |  |  |  | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 15 | 14.4
| Тушение локально по площади | Обозначение | Значение | Расчет | Высота помещения, м | 3.7 |  |  | МПП-16 |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 54.5 | 51 | 47.5 | 44 | 40.5 | 37 | 33.5 | 30 | 26.5 | 23 | 19.5 | 16 | 12.5 | 9 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): | 7 | 54.5
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Объем помещения, м3 | 277.5 |  |  | МПП-24 | Высота установки, м 1: 58; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: С высоты 1 м! | Мин. расстояние от сопла до очага пожара 4,5 м
Площадь затенения - определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции. Например, это площадь под оборудованием, техникой, мебелью, за стеллажом. | Площадь помещения, м2 | Sу | bar: Высота установки, м 1 to Высота установки, м 12
| Площадь, защ. модулем по паспорту, м2 | Sн | [6 empty] | Огнетушащая способность МПП ПО ОБЪЕМУ при тушении пожаров класса А (твердые горючие вещества)
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 | [5 empty] | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
| Коэф. затененности | k2 | 1.0013 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1 | [5 empty] | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 2.4; Высота установки, м 2: 2.4
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.3 | [5 empty] | МПП-2 | Высота установки, м 1: 38; Высота установки, м 2: 38; Высота установки, м 3: 38; Высота установки, м 4: 38
[9 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 65; Высота установки, м 3: 65; Высота установки, м 4: 65
[9 empty] | МПП-3 | Высота установки, м 2: 76; Высота установки, м 3: 76; Высота установки, м 4: 76
| Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [7 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 100; Высота установки, м 3: 100; Высота установки, м 4: 100; Высота установки, м 5: 94; Высота установки, м 6: 88; Высота установки, м 7: 82; Высота установки, м 8: 76; Высота установки, м 9: 70 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 8 | 76
| Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне | [7 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 78; Высота установки, м 2: 100; Высота установки, м 3: 100; Высота установки, м 4: 100; Высота установки, м 5: 100; Высота установки, м 6: 100 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): |  | 66
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 150; Высота установки, м 3: 150; Высота установки, м 4: 150; Высота установки, м 5: 137.6; Высота установки, м 6: 125.2; Высота установки, м 7: 112.8; Высота установки, м 8: 100.4; Высота установки, м 9: 88 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): | 9 | 88
[9 empty] | МПП-9 |  | 144 | 216 | 211.5 | 207 | 202.5 | 198 | 193.5 | 189 | 184.5 | 180 | 175.5 | 171 | [7 empty] | При высоте от 2 до 3 м (введите высоту справа): |  | 0 | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 11 | 180
[9 empty] | МПП-10 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | [5 empty] | Напольная установка модуля
[9 empty] | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 232.9 | 225.8 | 218.7 | 211.6 | 204.5 | 197.4 | 190.3 | 183.2 | 176.1 | 169 |  |  |  |  | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 16 | 169
[9 empty] | МПП-16 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 292.5 | 285 | 277.5 | 270 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 | 217.5 | 210 | 202.5 | 195 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): | 13 | 247.5
[9 empty] | МПП-24 | Высота установки, м 1: 250; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: 155; Высота установки, м 9: Если угол сопла отн. горизонтали 5 град.; Высота установки, м 15: С высоты 1 м! | Длина струи 23,5 м / 32м соответственно
Огнетушащая способность МПП ПО ОБЪЕМУ при тушении пожаров класса B (твердые горючие вещества)
[9 empty] | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[9 empty] | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2
[9 empty] | МПП-2 | Высота установки, м 1: 13; Высота установки, м 2: 13; Высота установки, м 3: 13; Высота установки, м 4: 13
[9 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 18; Высота установки, м 3: 18; Высота установки, м 4: 18
[9 empty] | МПП-3 | Высота установки, м 2: 20; Высота установки, м 3: 20; Высота установки, м 4: 20
[9 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 27; Высота установки, м 3: 27; Высота установки, м 4: 27
[9 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 31; Высота установки, м 2: 40/27; Высота установки, м 3: 40/27; Высота установки, м 4: 40/27 | При высоте от 1 до 2 м (МПП ЗАКРЕПЛ. НА ПОЛУ): |  | 35 | При высоте от 1 до 2 м (МПП НА ПОТОЛКЕ): |  | 22
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 40; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40
[9 empty] | МПП-9 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
[9 empty] | МПП-10 | Высота установки, м 1: 75; Высота установки, м 2: 75; Высота установки, м 3: 75; Высота установки, м 4: 75 | Напольная установка, тушение на высоту до 4,1 м
[9 empty] | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[9 empty] | МПП-16 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): | 14 | 57
МПП-24
Note on M13: Впишите значение вручную, в зависимости от материалов, хранящихся на защищаемом объекте
Note on I23: Проемы, проходы, щели, вентиляционные отверстия, отверстия в шкафах. Величина в м2
Note on K13: Коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3 при тушении различных веществ
Note on I24: Для удобства расчета воспользуйтесь формой ниже
Note on L13: Коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3 при тушении различных веществ
Note on I3: См. определение внизу слева

## ГОА по СП 485.1311500.2020
Наименование параметра | Обозначение | Значение | Расчет | Кол-во ГОА-0,35 | Кол-во ГОА-1,10
Масса аэрозолеобразующего состава, кг | MАОС |  | 1.1248 | 4 | 2
Объем защищаемого помещения, м3 | V | 50
Нормативная огнетуш. способоность, кг/м3 | qn | 0.02
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения | К1 | 1
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения | К2 | 1.1248
Коэффициент, учит. особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации | K3 | 1
Коэффициент, учит. особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве | K4 | 1
Расчет коэффициента K1 |  | Значение | Расчет
Высота помещения, м | не более 3 | 1 | 1
| от 3 до 5 | 1.15
| от 5 до 8 | 1.25
| от 8 до 10 | 1.4
Расчет коэффициента K2 | Обозначение | Значение | Расчет
Значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности δ и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ψ, с–1 - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ | U* | 0.0208 | 1.1248
Cуммарная площадь постоянно открытых проемов, м2 | ΣF | 0.5
Площадь постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения, м2 | Fв | 0.2
Параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, % | ψ | 40
Параметр негерметичности, м-1 | δ | 0.01
Размерный коэффициент, с | τл | 6
Расчет коэффициента K3 |  | Значение | Расчет
Для кабельных сооружений |  | 1.5 | 1
Для других сооружений |  | 1
Расчет коэффициента K4 |  | Значение | Расчет
При расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты) |  | 1.15 | 1
В остальных случаях |  | 1
Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
Исходными данными для расчета и проектирования автоматических установок аэрозольного пожаротушения АУАП являются: а) назначение помещения, предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих строительных конструкций здания (сооружения); б) геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота); в) наличие и площадь постоянно открытых проемов, их распределение по высоте помещения; г) наличие и характеристика остекления; д) наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления; е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044, находящихся или обращающихся в помещении, и соответствующий им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331; ж) величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки; з) расстановка и характеристика технологического оборудования; и) категория помещений по СП 12.13130 и классы зон; к) рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; л) наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установки; м) нормативная огнетушащая способность выбранных типов генераторов, в том числе генераторов дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля (определяется по ГОСТ Р 53284, для расчетов принимается максимальное значение огнетушащей способности по отношению к пожароопасным веществам и материалам, находящимся в защищаемом помещении), другие параметры генераторов (высокотемпературные зоны, инерционность, время подачи и время работы); н) предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 (раздел 6).
Note on F17: Впишите значение вручную, в зависимости от высоты помещения
Note on E23: Впишите значение вручную, выбрав значение из таблицы в зависимости от δ и Ψ
Note on F37: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on F41: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов

## МУПТВ по СТО 54572789.003-2018
| Обозначение МУПТВ | Температура эксплуатации, град. С | Тушение пожаров класса | Огнетушащая способность с высоты, м2 | [17 empty] | Размер стороны квадрата защищаемой зоны, м |  | Диаметр круга защищаемой зоны, м |  | Угол распыла, ɑ, град | Высота расрытия струи hп, м
|  |  |  | 2 м |  | 2,5 м |  | 3 м |  | 4 м |  | 5 м |  | 6 м |  | 7 м |  | 8 м |  | 9 м
|  |  |  | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B |  |  | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | [6 empty] | 4.1 | 4.39 | 5,8-6,2 | 5,8-6,2 | 120 | 2,0-2,17
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B |  |  | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | [6 empty] | 4.1 | 4.39 | 5,8-6,2 | 5,8-6,2 | 120 | 2,0-2,17
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B |  |  | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | [6 empty] | 4.1 | 4.39 | 5,8-6,2 | 5,8-6,2 | 120 | 2,0-2,17
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B |  |  | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | [6 empty] | 4.1 | 4.39 | 5,8-6,2 | 5,8-6,2 | 120 | 2,0-2,17
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) | от +5 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) | от -30 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) | от -50 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) | от +5 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) | от -30 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) | от -50 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 | [7 empty] | 2.16 |  | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B | [8 empty] | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 3.96 | 3.53 | 5.6 | 5 | 60 | 5,27-4,76
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B | [8 empty] | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 15.66 | 12.48 | 3.96 | 3.53 | 5.6 | 5 | 60 | 5,27-4,76
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = +5_п) | от +5 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18 | -
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -30_п) | от -30 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18 | -
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД(tºC = -50_п) | от -50 до +50 | B |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 4.66 |  | 2.16 |  | 3.05 | 18 | -
Примечание 1: Расчет количества МУПТВ проводится по квадрату или прямоугольнику, вписанному в окружность защищаемой зоны конфигурации распыла. В таблице выше приведены значения огнетушащей способности МУПТВ в виде площади вписанных квадратов, то есть данное требование выполняется.
Примечание 2: В зависимости от геометрических размеров основания помещения установку МУПТВ рекомендуется выполнять в квадратном или прямоугольном порядке. Следует отметить, что при квадратном расположении модулей достигается максимальная зона взаимного орошения.
| Параметры помещения |  |  |  | Расчет количества МУПТВ по квадрату | [6 empty] | Расчет количества МУПТВ по прямоугольнику | [6 empty] | Расчет расстояний между МУПТВ в рядах :
| Длина, м |  | 36 |  | Выбранный размер стороны квадрата защищаемой зоны (вставьте значение из таблицы), м |  |  |  |  | 4.1 |  | Диаметр круга защищаемой зоны(вставьте значение из таблицы), м |  |  |  |  | 5.8 |  | Уточненное количество МУПТВ по длине NАут, шт |  |  |  |  | 9
| Ширина, м |  | 19 | [15 empty] | Уточненное количество МУПТВ по ширине NВут, шт |  |  |  |  | 5
| Высота, м |  | 3.9 | [8 empty] | Выбор соотношения сторон прямоугольника: | [6 empty] | Расстояние между МУПТВ по длине помещения, м |  |  |  |  | 4
| Площадь помещения, м2 |  | 684 |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт |  |  |  |  | 9 |  | Длина (длинная сторона), L1, м (не больше диаметра круга, см. значение выше) |  |  |  |  | 4.5 |  | Расстояние между МУПТВ по ширине помещения, м |  |  |  |  | 3.8
| Огнетушащая способность выбранного модуля (вставьте значение из таблицы), м2 |  | 16.81 | [15 empty] | Проверка: общее количество МУПТВ утвержденное |  |  |  |  | 45
[5 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт |  |  |  |  | 5 |  | Ширина (расчет по заданной длине), L2, м |  |  |  |  | 3.6592
| Минимальное количество МУПТВ, необходимых для поверхностного пожаротушения |  | 41 | [8 empty] | Соотношение выбранных сторон, L1/L2≥0,6 |  |  |  |  | Верно |  | Примечание 3: Необходимо учесть, что общее количество МУПТВ, равное произведению (NАут х NВут) должно быть больше их минимального количества.
[5 empty] | Общее количество МУПТВ |  |  |  |  | 45 |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт |  |  |  |  | 8
| Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [10 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт |  |  |  |  | 6 |  | Примечание 4: Уточненные количества МУПТВ по длине Nаут и ширине Nвут принимаются из расчетов количества МУПТВ по квадрату или по прямоугольнику (минимальное количество МУПТВ в рядах). Как правило, выбирается вариант с наименьшим количеством МУПТВ, которое, однако, должно быть не меньше минимального количества.
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
[12 empty] | Общее количество МУПТВ |  |  |  |  | 48
Примечание 5: Расстояния между МУПТВ, расположенными у стен, и непосредственно стеной должно быть равно половине расстояния между модулями, установленными в ряду.
Если в помещении установлено оборудование, высота которого превышает высоту, при которой происходит раскрытие струи МУПТВ (см колонку "Высота расрытия струи hп, м", при которой возможно поверхностное пожаротушение всего помещения или требуемой защищаемой зоны по показателям огнетушащей способности), необходимо уменьшение величины защищаемого квадрата до размера, обеспечивающего эффективное поверхностное орошение защищаемой зоны с учетом перекрытия участков орошения соседними модулями по всей высоте размещенного оборудования. Для этого проводятся расчеты ниже:
Примечание 6: После разработки схемы размещения МУПТВ необходимо определить затененные от прямого попадания тонкораспыленного потока ОТВ зоны и для их исключения установить дополнительные МУПТВ.
Расчет количества МУПТВ в случае наличия оборудования, превышающего по высоте границу, до которой возможно поверхностное пожаротушение по показателям огнетушащей способности
| Наименование параметра |  |  | Усл. обозн. |  | Значение |  |  | Расчет количества МУПТВ по квадрату | [9 empty] | Расчет количества МУПТВ по прямоугольнику
| Высота оборудования |  |  | hоб |  | 2.3 |  |  | Наименование параметра | [5 empty] | Усл. обозн. |  | Знач. |  | Наименование параметра | [5 empty] | Усл. обозн. |  | Знач.
| Угол распыла, ɑ, град (выберите значение из таблицы) |  |  | ɑ |  | 120 |  |  | Радиус поверхностного орошения на высоте (+∆h), м | [5 empty] | Rh |  | 2.1045 |  | Размер длинной стороны прямоугольника, м | [5 empty] | Lh1 |  | 3.5
| Высота расрытия струи, м (выберите значение из таблицы) |  |  | hп |  | 2 |  |  | Размер стороны защищ. квадрата на высоте (+∆h), м | [5 empty] | Lh |  | 2.9761 |  | Размер короткой стороны прямоугольника, м | [5 empty] | Lh2 |  | 2.3377
| Высота корпуса МУПТВ, м: 0,385 (МУПТВ-13,5) / 0,425 (МУПТВ-18,5), вписать нужное: |  |  | hМУПТВ |  | 0.385 |  |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт | [5 empty] | NА |  | 13 |  | Подтверждение неравенства | [5 empty] | (Lh2/Lh1) ≥ 0,6 |  | Верно
| Размер превышения высоты оборудования, м |  |  | ∆h |  | 0.4 | [12 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт | [5 empty] | NА |  | 16
[9 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт | [5 empty] | NВ |  | 7
[19 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт | [5 empty] | NВ |  | 6
Расчет расстояний между МУПТВ в рядах : | [8 empty] | Общее количество МУПТВ | [5 empty] | N |  | 91
Уточненное количество МУПТВ по длине NАут, шт |  |  |  |  | 13 | [13 empty] | Общее количество МУПТВ | [5 empty] | N |  | 96
Уточненное количество МУПТВ по ширине NВут, шт |  |  |  |  | 7
Расстояние между МУПТВ по длине помещения, м |  |  |  |  | 2.7692
Расстояние между МУПТВ по ширине помещения, м |  |  |  |  | 2.7143 | Проверка: общее количество МУПТВ утвержденное |  |  |  |  | 91
Note on B6: МУПТВ(Взр) имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on B7: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on B11: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on B12: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on B13: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on AB4: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB5: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB6: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB7: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB8: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB9: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB10: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB11: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB12: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB13: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB16: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB17: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB18: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB14: Первая цифра (5,27) - для пожаров класса А. Вторая цифра (4,76) - для пожаров класса В.
Note on AB15: Первая цифра (5,27) - для пожаров класса А. Вторая цифра (4,76) - для пожаров класса В.
Note on AB1: Расстояние от потолочного перекрытия до высоты, где произойдет полный охват круга защищаемой площади тонкораспыленным потоком ОТВ
Note on T54: Не больше диаметра пов. орошения на высоте (+∆h), равного двум радиусам из таблицы слева
Note on T55: Не больше размера стороны защищ. квадрата на высоте (+∆h), м, см таблицу слева
Note on W1: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м (МУПТВ с маркировкой "_п") должна обеспечиваться во всем диапазоне высот